管线技术规范：ROW

RO水
	
	管线清单
	参见管道仪表图M - 111.

	
	运行条件
	压力：投标人提供

温度：投标人提供

	
	设计条件
	压力：投标人提供

温度：500C

	
	管道数据
	材料 - 长纤维缠绕RTRP，有至少1.3毫米、富含树脂的衬料，喇叭口x 插口端（适合50NB - 300NB规格）

	
	管接头
	材料 - 压模或长纤维缠绕RTR管接头，喇叭口或承插端，适合胶粘接合（适合50NB - 300NB规格）

	
	法兰
	压模或长纤维缠绕RTR法兰，ANSI B16.5 等级150#，钻螺栓孔，喇叭口或承插端，适合胶粘接合（适合50NB - 300NB规格）

	
	阀门
	材料：

阀体：碳钢，ASTM A 216等级WCB

阀杆：316不锈钢

阀座：丁纳橡胶/EPDM

阀盘：不锈钢316

差压：150 psig

阀门额定值：150#

	
	螺栓
	ASTM A 193等级B7

	
	螺母
	ASTM A194等级2H

	
	垫片
	非石棉材料，适合前面规定的设计条件。


管线技术规范：WW

废水/油污废水
	
	管线清单
	

	
	运行条件
	压力：投标人提供

温度：800C

	
	设计条件
	压力：投标人提供

温度：900C

	
	管道数据
	材料 - 长玻璃纤维缠绕管道，符合ASTM D 2996。

	
	管接头
	材料—接触造型或加工的玻璃纤维

超过50毫米的所有管接头都采用喇叭口和套筒接头。

小于等于50毫米应采用螺旋管接头。

法兰采用符合ISO 7005的150磅级，凸面，下面

	
	接头
	对接和盖板接头，或者喇叭口与套筒，有双O形环，适合50毫米以上规格。

对于小于等于50毫米的规格，要么是有粘附剂的喇叭口与套筒，要么采用螺旋接头。

只有设备终端才采用法兰接头。

	
	分接头和支管
	等径或异径三通并直接安装

	
	阀门
	材料：

阀体和阀帽：浇铸或锻造不锈钢（304 SS）

阀内件：304不锈钢

阀杆：304不锈钢

阀体额定值 - ANSI 150磅，采用栓接阀帽。

	
	螺栓
	ASTM A 193，等级B7

	
	螺母
	ASTM A 194，等级2H

	
	垫片
	非石棉材料，适合前面规定的设计条件。


